Приложение №1

к Договору №__________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

___________ Д.В. Новичков

Техническое задание

на выполнение работ по  реконструкции  котла типа  ПТВМ - 30М ст. №4 (рег. № 17592) с заменой основных элементов, находящегося на котельной  «Новые Подлипки» г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24

1.Техническая характеристика  водогрейного котла ПТВМ -30М ст. №4

- зав. № 3008 рег. № 17592, изготовлен 02.1978г.,  Дорогобужским котельным заводом.

-  введен в эксплуатацию 1978г.

Давление (Р)

- Р расч. на входе в котел                        20 кгс/см2

- Р пробное                                               17,5  кгс/см2

- Р разр.                                                     14,0  кгс/см2

Температура                                            1500С – на выходе

Поверхность нагрева

- конвективная                                          693 м2

- радиационная                                         128,6 м2

Объем водяной                                         13,6 м3

- Экспертиза Промышленной безопасности  рег. № 02-ТУ-53246-2012

2.Требования к организации, выполняющей реконструкцию котла

2.1 Наличие всех необходимых разрешительных документов  на выполнение  работ оказывающих влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (работы по реконструкции)  на опасных производственных объектах в соответствии с №116- ФЗ   «О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ», наличие квалифицированного и аттестованного персонала (сварщиков)

2.2  Предоставление  заказчику комплекта документации выполнение сварочных работ в т.ч.:

-  документы по аттестации сварщиков,   и специалистов в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 N 63, утвержденным Минюстом России 04.03.99 г., рег. N 172

- наличие  технологии сварки, аттестованной  в соответствии с требованиями Правил ПБ 10-574-03

– распорядительный документ о  возложении  руководства работами по сборке  элементов котлов, сварке и контролю качества сварных соединений  на специалиста, прошедшего аттестацию в соответствии с «Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов», подконтрольных Госгортехнадзору России, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 30.04.2002 N 21, зарегистрированным Минюстом России 31.05.2002 г., рег. N 3489.

3. Перечень  работ:

- Снятие существующего котла с регистрационного учета в ЦУ Ростехнадзора РФ.

- Демонтаж автоматики безопасности и регулирования котла;

- Демонтаж трубопроводов обвязки и запорной арматуры котла;

- Демонтаж лестниц и площадок обслуживания котла (согласно Проекта на реконструкцию);

- Демонтаж газогорелочных устройств котла;

- Демонтаж обмуровки котла;

- Демонтаж 100% трубной системы нагрева (топочной и конвективной частей) котла;

- Демонтаж коллекторов котла;

- Демонтаж перепускных труб, трубопроводов в пределах котла (по результатам технического диагностирования);

- Техническое диагностирование (проведение экспертизы промышленной безопасности)  фундамента котла;

- Техническое диагностирование (проведение экспертизы промышленной безопасности) металлоконструкций каркаса котла;

- Монтаж коллекторов котла;

- Монтаж 100% трубной системы нагрева (топочной и конвективной части) котла;

- Монтаж перепускных труб, трубопроводов в пределах котла;

- Монтаж трубопроводов обвязки и запорной арматуры котла;

- Гидравлическое испытание котла Р проб. =31.25кгс/см2 ;

- Первичное освидетельствование котла;

- Монтаж обмуровки котла;

- Уплотнительная обмазка котла огнеупорным раствором;

- Монтаж лестниц и площадок обслуживания котла (демонтированных);

- Монтаж газогорелочных устройств котла;

- Монтаж автоматики безопасности и регулирования котла;

- Технологическое присоединение котла к инженерным сетям;

- Проведение пуско-наладочных работ на котле, в т.ч.  наладка автоматики безопасности и регулирования котла;

- Постановка котла (реконструированного) на регистрационный учет в ЦУ Ростехнадзора РФ.

- Семидесяти двух часовое комплексное опробование котла, при участии представителя Ростехнадзора (согласно утвержденной программы прогрева и пуска котла);

- Сдача  котла  в эксплуатацию (получение разрешения на эксплуатацию) и предъявление его Ростехнадзору (инспекторам по котлонадзору, теплоэнергетическому надзору, энегосбережения и энергоэффективности, изготовлению технических устройств и по надзору за объектами газораспределения и газопотребления ЦУ Ростехнадзора);

4. Составление и передача комплекта исполнительной отчетной документации по  реконструкции  и наладке котла согласованной в установленном порядке в органах Ростехнадзора,  в том числе данные о качестве и свойствах материала полуфабрикатов и  должны быть подтверждены организацией - изготовителем полуфабриката иметь  соответствующую  маркировку и протокол результатов контроля пробных  сварных  соединений.

Начальник  ПТО                                                Л.И. Соболева

ОАО «Теплосеть»

исп. Розанов А.П. 8 (495) 512 24 00