Приложение №1 к Документации и Извещению по открытому запросу предложений УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ОАО «Теплосеть» Бачаев Х.М. «_06_» ____09_____ 2012 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование  системы частотного регулирования  
и управления электродвигателем сетевого насоса отопления
котельной «Самаровка»

2012

| - ОБЩАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1.1. | - Полное наименование работ | - Выпуск рабочего проекта системы частотного регулирования и управления электродвигателем сетевого насоса отопления котельной «Самаровка» |
| - 1.2. | - Основание для проектирования | Приказ от «____» сентября 2012 г. № ________ |
| - 1.3. | - Цель работ | - Монтаж и ввод в эксплуатацию системы частотного регулирования и управления электродвигателем сетевого насоса отопления с использованием двухтрансформаторной схемы подключения частотного преобразователя NXC производства VACON (Финляндия) |
| - 1.4. | - Местоположение объекта | М.О., г. Королев, ул. Самаровка, дом 1 |
| - 1.5. | - Вид строительства | Новое |
| - 1.6. | - Планируемые сроки начала и окончания строительства | Начало строительства – Окончание строительства – |
| - 1.7. | - Стадии проектирования | Одностадийное |
| - 1.8. | - Вид проектирования | Рабочее проектирование |
| - 1.9. | - Заказчик проекта и строительства | ОАО «Теплосеть» |
| - 1.10. | - Проектировщик | Определяется после проведения конкурса |
| - 1.11. | - Подрядчик | - |
| - ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| - 2.1. | - Требования по применяемым технологиям и оборудованию | Система частотного регулирования и управления должна обеспечивать пуск, питание и регулировку заданных параметров асинхронного электродвигателя напряжением 6,0 кВ мощностью 630 кВт и насосного агрегата в соответствии с технической и эксплуатационной документацией завода-изготовителя. Двухтрансформаторная схема частотного преобразователя, должна быть подключена к фидеру 6,0 кВ существующего силового трансформатора ТМГ 1000 10,0/6,0 кВ, и питать цепь электродвигателя через вновь устанавливаемое в РП 1547 котельной оборудование релейной защиты и автоматики. Размещение и подключение отдельных электротехнических устройств произвести с учетом требований СНиП 3.05.06-85. Предусмотреть установку частотного преобразователя, понижающего и повышающего трансформаторов в непосредственной близости с существующей трансформаторной площадкой. Кабельные линии от ВРУ распределительного пункта котельной до трансформаторной площадки проложить по эстакаде либо в траншее. В системы электропитания двигателя сетевого насоса отопления предусматривается максимальное использование существующего оборудования и кабельных линий |
| - 2.2. | - Требования по электробезопасности | Требования безопасности к электрооборудованию преобразователя электроэнергии принять в соответствии с ГОСТ 12.2.007.11-75. ССБТ. При размещении оборудования учесть рекомендации основных положений на электроустановки зданий ГОСТ 30331.1-95 и ГОСТ Р 50571.1—93 и общие требования безопасности электроустановок ГОСТ 12.2.007.0-75, ПУЭ. Индекс защиты от внешних воздействий на основное электротехническое оборудование, размещенное на открытой площадке выбрать IP 54. При аналогичном размещении в помещении распределительного пункта котельной защита должна соответствовать IP 21, в остальных технологических помещениях котельной IP 23. Защитная нейтраль электроустановок должна соединяться к глухо заземленной нейтрали на контур защитного заземления распределительного пункта котельной и соответствовать требованиям ПУЭ |
| - 2.3. | - Требования по присоединению электросетям | Присоединение к внешним сетям электроснабжения не требуется. Условия соблюдения электромагнитной совместимости технических средств, уменьшения помехоэмиссии от применяемых технических средств и соблюдение качества электрической энергии по нормам ГОСТ 13109-97. В электроустановке необходимо предусмотреть подключение устройства компенсации дополнительной реактивной мощности |
| - 2.4. | - Условия эксплуатации | Условия эксплуатации электрооборудования с учетом требований ПТЭЭП и эксплуатационной документацией завода-производителя |
| - 2.5. | - Категория по надежности электроснабжения объекта | I категория |
| - 2.6. | - Требования по противопожарной безопасности | Обеспечить требования нормы пожарной безопасности для кабельных линий в соответствии с классификацией НПБ 242-97, в здании и сооружениях требования пожарной безопасности СНиП 21-01-97 и противопожарных норм изложенных в СНиП 2.01.02-85. Устройства релейной защиты и автоматики , кабельная продукция для стационарной прокладки подлежит обязательной сертификации в соответствии с МЭК 695-1-1 |
| - ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ |  |  |
| - 3.1. | - Состав демонстрационных материалов | - |
| - 3.2. | - Изменения и дополнения к настоящему заданию | По согласованию сторон |
| - 3.3. | - Требования к проекту и составу документации | Основные требования к проектной и рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 21.408-93 В составе основного комплекта рабочей документации требуется разработка комплектов марок: силового электрооборудования (ЭМ), архитектурно-строительных решений (АС), металлоконструкций (КМ) и сметной документации (СМ) |
| - 3.4. | - Экспертиза и согласование проекта | Экспертизы проекта не требуется. Произвести согласование проектной документации в службах главного инженера Заказчика |

| - ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 4.1. | - Состав закупленного ранее оборудования | В наличии на складе двухтрансформаторная схема: 1). Частотный преобразователь NXC, код изделия: 0750 6 A 2 L O SSF A1A2, опции: + IFD+TUP+AT2+DLD+DLF+ DLR+OSI. 2), 3). Силовые трансформаторы ТМГ-1000 6,0/0,69 и ТМГ-1000 0,69/6,0 – 2 шт. 4). Насос 1Д 1250-125-УХЛ3 625 кВт, электродвигатель тип А4 400У 4V3 630 кВт – 1 агрегат |
| - 4.2. | - Требования к вводно-распределительному оборудованию и устройствам защиты | Устройства релейной защиты и автоматики разместить в сборной камере одностороннего обслуживания (типа КСО). Общие технические условия по комплексным распределительным устройствам соответствуют требованиям ГОСТ 14693-90. Определение величин уставок защиты электродвигателя произвести с учетом методических указаний ДИВГ.648228.001 Д3. Предусмотреть автоматическую селективную защиту групп электрооборудования распределения и управления, остальные требования по ГОСТ Р 50030.1-2007. К выключателям нагрузки на напряжение 6,0 кВ с применением технических условий ГОСТ 17717-79. Предусмотреть режим прямого включения электродвигателя сетевого насоса с отключением цепи питания двухтрансформаторной схемы частотного преобразователя |
| - 4.3. | - Требования к установке и подключению силовых трансформаторов и устройств компенсации мощности | Условия подключения двухтрансформаторной схемы к внутренней электросети котельной уточнить на соответствие ГОСТ 721-77. Технические условия подключения силовых трансформаторов в схему частотного преобразователя по ГОСТ 16555-75, допустимые нагрузки трансформаторов по ГОСТ 14209-85 и в соответствии с условиями завода-изготовителя. Конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности проектировать с учетом общих технических требований ГОСТ 27389-87 |
| - 4.4. | - Требования к прокладке кабелей | Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 0,69, 6 кВ в соответствии с техническими требованиями ОСТ 18410-73, и ГОСТ 16422-80. Выбирать кабельную продукцию, не распространяющую горение при групповой прокладке |
| - 4.5. | - Требования к архитектурно-строительным решениям | Силовые трансформаторы установить на проектируемый фундамент, применяя для устройства оснований и фундаментов СНиП 3.02.01-87. Проектирование металлоконструкций с применением СП 16.13330.2011 и СНиП II-23-81. Необходимые объемы работ по ремонту помещений и подготовке помещений под установку оборудования, а также подрядчик на проведение строительно-монтажных работ определяются Заказчиком |

Приложение: ситуационный план, компоновка оборудования котельной и принципиальная схема электроснабжения котельной на 4 листах.