Приложение № 1

к  Извещению и Документации по запросу предложений № 00002-ЗП

к Договору №_____________________

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер ОАО "Теплосеть"

______ Х.М. Бачаев.

"СОГЛАСОВАНО"

И. о. начальника службы КВХ и ТР ОАО"Теплосеть"

_____________ С.Л. Коробкова.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на режимную наладку водно-химического режима  котельных:

«Текстильщик» и «Суворовская».

Целью выполнения работ является: режимная наладка установок химводоочистки (Na- катионитовые) котельных и водно-химического режима водогрейных и паровых котлов  ОАО «Теплосеть» с разработкой режимных карт и технологических инструкций в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Требования к подрядной организации:  подрядная организация должна иметь всю необходимую разрешительную документацию для проведения данного вида работ.

Исходные данные:

1. Котельная «Текстильщик»: Котлы паровые ДКВР 10/13- 3шт. ХВО - Na- катионитовая,

2- х ступенчатая. Деаэратор атмосферный.

2. Котельная  «Суворовская»: Котлы водогрейные ТВГ- 4Р- 4шт. ХВО - Na- катионитовая,

1- но ступенчатая. Деаэратор вакуумный.

Объем работ:

Подготовка, составление программы испытаний и согласование ее с заказчиком, составление схемы расстановки приборов, инструктаж наблюдателей;

Проверка работы оборудования, приборов (манометры, термометры, расходомеры и т.д.) с составлением дефектной ведомости;

Наладка:

1. Наладочные работы по оборудованию ХВО:

проведение регенерации фильтров оптимальными расходами реагента, контроль жесткости химочищенной воды, определение расхода воды на собственные нужды установки (взрыхление, приготовление регенерационных растворов, отмывка фильтров), определение количества пропущенной воды за фильтроцикл, определение обменной способности катеонита, определение удельного расхода и крепости реагента, определение скорости фильтрования, оценка эффективности и установление оптимального режима регенераций;

2. Наладка водно-химического режима котлов (должна быть выполнена на номинальной, максимальной и минимальной нагрузках). Определение показателей подпиточной, питательной и сетевой воды, периодичности химического контроля.

3. Проведение работ по наладке деаэрационных установок с составлением режимных карт и инструкций по эксплуатации.

Обработка результатов:

1. Составление режимных карт по ведению водно-химического режима и эксплуатации установки химводоочистки;

2. Составление технического отчета с разработкой инструкций по эксплуатации установки химводоочистки и ведению водно-химического режима водогрейных и паровых котлов котельной в соответствии с РД10179-98 «Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов», согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

В технических отчетах должны быть приведены схемы точек отбора проб воды в котельной, периодичность проведения химического контроля за водно-химическим режимом котла, учитывая наличие обученного персонала и техническую оснащенность химлаборатории, приведена форма сменного журнала по водоподготовке в котельной.

В техническом отчете должен быть выполнен анализ причин несоответствия параметров системы заявленным параметрам.

В инструкции должны быть включены основные требования по охране труда и охране окружающей среды.

Перечень материалов, предоставляемых Заказчику:

1. Технические акты выполненных работ по каждому объекту;

2. Технический отчет по результатам режимных работ в 2-х экземплярах, оформленный в соответствии с требованиями органов Ростехнадзора к содержанию технических отчетов и согласованный в Ростехнадзоре РФ:

3. Режимные карты в 2-х экземплярах, утверждаемые главным инженером

ОАО «Теплосеть»;

4. Технический отчет в электронном виде;

5. Методики и программы проведения режимно-наладочных работ, согласованные в Ростехнадзоре РФ.

Начальник ПТО                                                                        Соболева Л.И.

Исп. Розанов А.П.  .тел. 512-24-00