Приложение №1

к Извещению и Документации открытого запроса предложений №00002-ЗП

к Договору №____________________

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Теплосеть»

______________ Х.М. Бачаев

Техническое задание

на выполнение работ по  капитальному ремонту  с заменой  радиационных  и конвективных поверхностей  нагрева котла типа  КВГМ-50-150 №5  (рег. № 20787) на котельной                                   « Самаровка».

1. Техническая характеристика  водогрейного котла КВГМ-50-150 - рег.  № 20787

- зав .№ 7114, изготовлен в 1986г, Дорогобужский котельный завод

-  введен в эксплуатацию 1991г

Давление (Р)

- Р расч. на входе в котел                      25 кгс/см2

- Р пробное                                              31.25  кгс/см2

- Р разр.                                                   15 кгс/см2

Температура                                           1500С – на выходе

Поверхность нагрева

- конвективная                                        1223 м2

- радиационная                                        245 м2

Объем водяной                                        19 м3

- Экспертиза Промышленной безопасности  рег. № 02-ТУ-51203-2011

2.Требования к организации, выполняющей капитальный ремонт котла

2.1. Наличие разрешительных документов (СРО) на выполнение  данных видов работ (ремонтов)  на опасных производственных объектах в соответствии с №116- ФЗ   « О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ».

2.2. Предоставление  документов на  выполнение сварочных работ в т.ч:

-  документы по аттестации сварщиков,   и специалистов в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 N 63, утвержденным Минюстом России 04.03.99 г., рег. N 172;

-  наличие  технологии сварки, аттестованной  в соответствии с требованиями Правил ПБ 10-574-03;

-  распорядительный документ о  возложении  руководства работами по сборке  элементов котлов, сварке и контролю качества сварных соединений  на специалиста, прошедшего аттестацию в соответствии с «Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов», подконтрольных Госгортехнадзору России, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 30.04.02 N 21, зарегистрированным Минюстом России 31.05.02 г., рег. N 3489.

3. Выполнение проекта  капитального ремонта котла ( в. т.ч  включая демонтаж, монтаж элементов котла,  технических условий и технологии ремонта), прошедшего экспертизу промышленной безопасности ( №116-ФЗ).

4.  Выполнение  авторского  надзора организации, разработавшей соответствующую документацию,  в  процессе капитального ремонта.

5. Перечень  работ:

- Демонтаж автоматики безопасности и регулирования котла

(выполняет ОАО «Теплосеть»);

- Демонтаж трубопроводов обвязки и запорной арматуры котла;

- Демонтаж лестниц и площадок обслуживания котла

(согласно Проекта на ремонт);

- Демонтаж горелок котла;

- Демонтаж обмуровки котла;

- Демонтаж 100% трубной системы нагрева (топочной и конвективной части) котла;

- Демонтаж коллекторов котла (по результатам диагностики);

- Демонтаж перепускных труб, трубопроводов в пределах котла

(по результатам диагностики);

- Диагностика металлического каркаса котла;

- Обследование существующего фундамента на предмет пригодности к дальнейшей эксплуатации;

- Монтаж коллекторов котла (демонтированных);

- Монтаж 100% трубной системы нагрева (топочной и конвективной части) котла;

- Монтаж перепускных труб, трубопроводов в пределах котла

(демонтированных)

- Монтаж трубопроводов обвязки и запорной арматуры котла;

- Гидравлическое испытание котла Р проб. =31.25кгс/см2;

- Сдача  котла  инспекторам (по котло и газовому надзору) Ростехнадзора;

- Монтаж обмуровки котла;

- Уплотнительная обмазка котла огнеупорным раствором;

- Монтаж лестниц и площадок обслуживания котла (демонтированных);

- Монтаж горелок котла;

- Монтаж автоматики безопасности и регулирования котла

(выполняет ОАО «Теплосеть»).

6. Экспертиза Промышленной безопасности  котла и технических устройств газоиспользующего оборудования (горелок) утверждение экспертизы  в  органах   Ростехнадзора:

Внеочередное освидетельствование котла.

7. Пусконаладочные и режимно-наладочные испытания котла, автоматики безопасности и средств регулирования с выдачей отчетов.

8. Составления и передача  отчетной документации по  капитальному ремонту  и наладке котла согласованной в установленном порядке в Ростехнадзоре, в том числе, данные о качестве и свойствах материала полуфабрикатов должны быть подтверждены изготовителем полуфабриката, иметь соответствующую маркировку и протокол результатов контроля пробных  сварных  соединений.

9.   Сдача котла в эксплуатацию, подконтрольная эксплуатация.

Начальник  ПТО                                                Л.И. Соболева

ОАО «Теплосеть»