Приложение №1

к  Извещению и Документации

по запросу предложений №08-ЗП

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

____________ Д.В. Новичков

« 20 » мая 2016 года

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы

автоматической пожарной сигнализации (АПС),

системы оповещения и управления  эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

Место оказания услуг и виды оказываемых услуг:

5 (пять) объектов ОАО «Теплосеть» М. О., г. Королев:

1. мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 73, котельная «Альфа Лаваль»;

2. ул. Сакко и Ванцетти, д. 24, котельная «Новые Подлипки»;

3. ул. Самаровка, д. 1, котельная «Самаровка»;

4. мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 10, котельная «Текстильщик»;

5. ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 2а, административное здание.

Целью технического обслуживания АПС и СОУЭ является обеспечение возможности обнаружения первичных признаков возгорания на ранней стадии развития пожара с идентификацией места его возникновения, индикацией на приемно-контрольном приборе в защищаемом здании, сооружении, включение СОУЭ, включение/отключение инженерных систем зданий, сооружений в соответствии с заданным алгоритмом работы. Обеспечение подачи в защищаемых помещениях световых, звуковых, речевых сигналов в течение времени, необходимого для эвакуации людей.

Исполнитель, для выполнения работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, должен иметь лицензию на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, позволяющую производить полный комплекс работ согласно техническому заданию:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризации и проведение пусконаладочных работ.

Исполнитель должен иметь Свидетельство о допуске  к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Сведения о параметрах технических средств противопожарной защиты, являющихся предметом настоящего технического задания участник получает самостоятельно методом ознакомления, осмотра, обследования объекта защиты, соблюдая условия режима учреждения.

1. Перечень выполняемых работ по ТО систем АПС и СОУЭ.

Работы по ТО установок систем АПС и СОУЭ включает:

• работы по ТО должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО, согласованным с Заказчиком;

• строгое соблюдение периодичности и объема работ, предусмотренных технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

• регулярное ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем;

• применение контрольно-измерительных приборов, средств испытаний, инструментов, принадлежностей, запасных частей и материалов (в том числе расходных), соответствующих требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части;

• осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

• осуществление периодической проверки (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

• проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

• осуществление своевременной замены отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

• ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

• проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;

• заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;

• своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, производится с целью восстановления работоспособного состояния ТС в процессе эксплуатации, по результатам контроля технического состояния, проводимого при ТО или в результате отказа ТС.

• Исполнитель обеспечивает создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО  систем (подменный фонд объекта), в объеме 10% (десяти) процентов от установленного на объекте оборудования;

• при проведении ТО осуществлять замену вышедших из строя составных частей систем АПС и СОУЭ на аналогичные из подменного фонда, находящегося на объекте;

• вышедшее из строя оборудование Исполнитель на время  ремонта или закупки нового прибора, блока или  оборудования систем АПС и СОУЭ  заменяет их на аналогичное из своего подменного фонда;

• метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

• проведение ТО в полном объеме, предусмотренном регламентом, в установленные сроки;

• устранение неисправностей по вызову Заказчика;

• обеспечение Заказчика информацией о состоянии систем АПС и СОУЭ о возможностях обновления и усовершенствования систем, появившихся в последнее время, рекомендации по правильной эксплуатации систем;

• консультации и  оказание технической помощи Заказчику по вопросам эксплуатации и приемки вновь установленного оборудования;

• проведение инструктажей, составление инструкций по пользованию системами АПС и СОУЭ  для дежурного персонала Заказчика.

2. Требования к организационной работе:

• перед началом выполнения работ Исполнитель должен провести соответствие направления шлейфов пожарной сигнализации, адресных извещателей помещениям, в которых они установлены, и составить новые инструкции с зонами контроля приборов систем пожарной сигнализации;

• соблюдать внутриобъектовый режим, правила охраны труда, пожарной безопасности, действующие у заказчика;

• ответственность за выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении работ по ТО полностью несет Исполнитель;

• Исполнитель должен учесть, что место и вид работ должны предварительно быть согласованы с Заказчиком. Работы, которые могут привести к срыву рабочего процесса должны проводиться в нерабочее время;

• режим работы в рабочие дни (Пн-Пт): с 08-00 до 17-00, возможность работы в выходные и праздничные дни  должна быть предварительно согласована с руководством Заказчика.

• учитывая контролируемый режим входа на объект, Исполнитель должен до начала работ представить заказчику заявку для оформления пропуска и списки с указанием рабочих, которые будут выполнять работы на объекте,  а также номера автомашин по доставке материалов на объекты;

• проводить уборку помещений, в которых велись ремонтные работы;

• Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу заказчика в ходе проведения работ по вине Исполнителя;

• заявки на устранение неисправностей и/или ложных сработок установок передаются дежурным персоналом Заказчика и должны приниматься по телефону и фиксироваться диспетчерской службой «Исполнителя» круглосуточно, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни. Номер телефона круглосуточной диспетчерской службы передаётся Заказчику при заключении договора;

• основанием для производства работ при проведении обслуживания систем вне согласованного графика технического обслуживания, служит заявка Заказчика, путем звонка по дежурному телефону Исполнителя. Исполнитель обязан принять заявку и обеспечить прибытие своего представителя на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в сроки не более двух часов с момента извещения для устранения возникшей неисправности.

• при восстановлении работоспособности обеспечение ремонтных работ материально-техническими ресурсами (запасными частями, отдельными ТС, материалами и т.д.) осуществляется Исполнителем и входит в стоимость ТО.

• обучать персонал Заказчика обращению с оборудованием АПС и СОУЭ;

• по требованию Заказчика проводить дополнительную проверку работоспособности систем АПС и СОУЭ;

• по требованию Заказчика обеспечивать присутствие представителя Исполнителя на период проведения на объектах Заказчика  тренировок (учений), проверок надзорных органов и др.;

• в случае обнаруженных нарушений, повреждений в обслуживаемых технических средствах Исполнитель извещает Заказчика путем записи в регистрационном журнале ТО и в устном оповещении по телефону: 8(495) 511-71-96

3. Требования к техническому персоналу:

• проведение работ по производству ТО систем осуществляется персоналом, имеющим достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида работ;

• квалифицированный  персонал должен иметь необходимый технический инструмент и оборудование для проведения работ по ТО.

5. Техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ.

ТО системы должно осуществляться на плановой основе (ГОСТ Р 53195.2, 7.11) и проводиться с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО системы, при этом должно обеспечиваться выполнение плана проведения и процедур ТО систем, а также процедур ТО (поддержки) программного обеспечения системы (в соответствии с ГОСТ 53195.2,7.16). Проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения Регламента.

6. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию

систем АПС и СОУЭ.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы: - журнал регистрации работ по ТО; - график проведения ТО системы. | Ежемесячно При заключении договора |
|  | Внешний осмотр составных частей АПС и СОУЭ (приёмно-контрольных панелей, аккумуляторов, пультов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно и по необходимости |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приёмно-контрольных приборах. | Ежемесячно и по необходимости |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | Ежемесячно и по необходимости |
|  | Проверка работоспособности аварийных светильников резервного освещения. | Ежемесячно и по необходимости |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы (приёмно-контрольных панелей, извещателей (в т.ч автономных), оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.). | Ежемесячно и по необходимости |
|  | Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи. | Ежемесячно и по необходимости |
|  | Проверки имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещений, выдачи сигналов и команд на внешние сети. Проверка срабатывания оповещателей звукового (речевого) и светового оповещения, проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, их корректировка (при необходимости). | Ежеквартально и по необходимости |
|  | Передача речевых сообщений в ручном и автоматизированном режиме с накопителя звукоданных во все зоны оповещения. | Ежемесячно и по необходимости |
|  | Проверка электрических параметров аппаратуры. | Ежемесячно и по необходимости |
|  | Проверка работоспособности систем АПС и СОУЭ. | Ежемесячно и по необходимости |
|  | Проверка надежности подключения шин заземления, измерение переходного сопротивления. | Ежемесячно и по необходимости |
|  | Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т. п. | Ежемесячно и по необходимости |
|  | Проверка соответствия продолжительности работы оборудования, питающейся от автономных источников питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия — замена аккумуляторных батарей и элементов питания на новые, повторная их проверка. | Раз в год, в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости |
|  | Чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей. | 1 раз в 6 месяцев и по необходимости |
|  | Регулировка чувствительности извещателей | Раз в год, в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости |
|  | Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования. | Раз в год, в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости |
|  | Полнофункциональная проверка системы. | Ежеквартально в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости |
|  | Профилактические работы | При необходимости |
|  | Устранение неисправностей на объекте | При необходимости |
|  | Временное отключение каких-либо узлов, элементов | При необходимости |
|  | Измерение сопротивления изоляции кабелей, проводов, токов срабатывания защиты | Раз в год, в первый месяц действия договора технического обслуживания |

7. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

Работы и услуги должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, ведомостью объемов работ, в полном соответствии с Рабочей документацией, требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление   Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

- других законодательных и нормативно-правовых актов в области охраны труда и безопасности строительства.

Материалы, применяемые в ходе производства работ должны быть новыми (со сроком изготовления не ранее 2016 года), иметь документы подтверждающие качество и безопасность таких материалов, а так же соответствовать противопожарным требованиям и требованиям технического регламента пожарной безопасности. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены Заказчику за 2(два) дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Заказчик на любом этапе выполнения работ по проведению технического обслуживания оставляет за собой право создать комиссию по оценке объемов качества выполняемых Исполнителем работ и/или привлечь для этой цели стороннюю организацию с правом подтверждения (не подтверждения) объемов и качества работ, их соответствия требованиям настоящего технического задания, действующим законодательным актам, нормативным документам по пожарной безопасности. Заключение комиссии и/или привлеченной организации является основанием для приемки выполненных работ.

8. Перечень Автоматических установок пожарной сигнализации и Систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах ОАО «Теплосеть».

| № п/п | Наименование, характеристики, параметры товара (работ, услуг) | Единица изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная «Альфа-Лаваль» |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М | Шт | 1 |
| 2 | Релейный модуль С 2000-СП1 | Шт | 2 |
| 3 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 В ETHERNET | Шт | 1 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-ЗСУ | Шт | 75 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ | Шт | 7 |
| 6 | Звуковой оповещатель Иволга (ПКИ-1) | Шт | 7 |
| 7 | Световой оповещатель Астра-10 исп.1 | Шт | 1 |
| 8 | Световое табло «ВЫХОД» КОП-25 | Шт | 7 |
| 9 | Блок резервированного электропитания |  |  |
| 10 | Аккумулятор 17 А/ч |  |  |
| 11 | Адаптер питания РИП-12 исп.05 | Шт | 1 |
| 12 | Кабель не распространяющий горение КСВВнг-LS 4х0,5 | М | 200 |
| 13 | Кабель не распространяющий горение КСВВнг-LS 2х0,5 | М | 1400 |
| 14 | Кабель силовой не распространяющий горение ВВГнг-LS 0,66х3х1,5 | М | 60 |
| 15 | Кабель витая пара UTP4-C5E-S0LID-2SW-0UTD00R-40 | М | 100 |
| 16 | Автомат выключения 16А | Шт | 1 |
| 17 | Пластиковый гофрошланг D20мм | М | 1200 |
| 18 | Крепление для труб D20мм | Шт | 800 |
| 19 | Пластиковый короб 25х16мм | М | 40 |
|  | Котельная «Новые Подлипки» |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М | Шт | 1 |
| 2 | Резервированный источник питания, 3А РИП12 исп. 01 | Шт | 1 |
| 3 | Аккумуляторная батарея 17Ач | Шт | 1 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-58 «Марко» | Шт | 108 |
| 5 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-4/1 А2 | Шт | 18 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | Шт | 4 |
| 7 | Световое табло «ВЫХОД» 12В, 20 мА Молния-12В | Шт | 4 |
| 8 | Оповещатель звуковой 105 Дб Свирель 2 | Шт | 12 |
| 9 | Коробка распределительная УК-2П | Шт | 10 |
| 10 | Коробка распределительная КРТН-10 | Шт | 2 |
| 11 | Релейный усилитель УК-ВК/02 | Шт | 2 |
| 12 | Кабель не поддерживающий горение для ОПС КСПВ 4х0,5 | М | 700 |
| 13 | Провод системы оповещения ШВВП 2х0,75 | М | 320 |
| 14 | Провод питания приборов ПВС 3х1,5 | М | 20 |
| 15 | Короб электротехнический 20х10 | М | 20 |
| 16 | Труба гофрированная ПВХ d16 | М | 1000 |
| 17 | Металлорукав d16 | Шт | 20 |
|  | Котельная «Самаровка» |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления С2000М | Шт | 1 |
| 2 | Блок выносной индикации С2000БИ | Шт | 1 |
| 3 | Контролер адресный двухпроводный С2000-КДЛ | Шт | 3 |
| 4 | Исполнительный рылейный блок С2000-СП1 | Шт | 1 |
| 5 | Адресный двухзонный расширитель С2000-АР2 | Шт | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-01-02 | Шт | 41 |
| 7 | Извещатель пожарный пламени Пульсар 1-01Н | Шт | 2 |
| 8 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А исп. 01 | Шт | 5 |
| 9 | Блок питания резервированный «СКАТ 1200Д исп.2» | Шт | 3 |
| 10 | Аккумулятор 12В, 12А\Ч | Шт | 3 |
| 11 | Табло «ВЫХОД» КОП-25 | Шт | 7 |
| 12 | Звуковой оповещатель Свирель | Шт | 9 |
| 13 | Световой оповещатель «Астра-10» | Шт | 2 |
| 14 | Коробка коммутационная УК-2П | Шт | 20 |
| 15 | Кабель не распространяющий горение | М | 1000 |
| 16 | Кабель витая пара Hyperline UTP4-C5E-S0LID-2SW-0UTD00R-40 | М | 300 |
| 17 | Электроплинтус (кабель канал) 22/1х10 | М | 300 |
| 18 | Электроплинтус (кабель канал) 40/17 | М | 400 |
|  | Котельная «Текстильщик» |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М | Шт | 1 |
| 2 | Релейный модуль С 2000-СП1 | Шт | 1 |
| 3 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 В ETHERNET | Шт | 1 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-ЗСУ | Шт | 43 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ | Шт | 4 |
| 6 | Звуковой оповещатель Иволга (ПКИ-1) | Шт | 6 |
| 7 | Световой оповещатель Астра-10 исп.1 | Шт | 1 |
| 8 | Световое табло «ВЫХОД» КОП-25 | Шт | 5 |
| 9 | Блок резервированного электропитания |  |  |
| 10 | Аккумулятор 17 А/ч |  |  |
| 11 | Адаптер питания РИП-12 исп.05 | Шт | 1 |
| 12 | Кабель не распространяющий горение КСВВнг-LS 4х0,5 | М | 200 |
| 13 | Кабель не распространяющий горение КСВВнг-LS 2х0,5 | М | 1200 |
| 14 | Кабель силовой не распространяющий горение ВВГнг-LS 0,66х3х1,5 | М | 60 |
| 15 | Кабель витая пара UTP4-C5E-S0LID-2SW-0UTD00R-40 | М | 100 |
| 16 | Автомат выключения 16А | Шт | 1 |
| 17 | Пластиковый гофрошланг D20мм | М | 1000 |
|  | Крепление для труб D20мм | Шт | 500 |
|  | Пластиковый короб 25х16мм | М | 40 |
|  | Офис ОАО «Теплосеть» |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П SDM | Шт | 1 |
| 2 | Пульт контроля и управления С2000-М | Шт | 1 |
| 3 | Блок питания РИП-12 исп.05 | Шт | 1 |
| 4 | МК извещатель охранный ИО 102-20/Б2М | Шт | 2 |
| 5 | Световой оповещатель Маяк | Шт | 1 |
| 6 | Звуковой оповещатель Иволга (ПКИ-1) | Шт | 2 |

9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту оборудования устанавливается на 2 года, с момента ввода в эксплуатацию, а на оборудование и материалы - в соответствии с гарантийной документацией их производителя.