«Утверждаю»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

_____________Д.В. Новичков

от «__»__________2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной

безопасности, технического диагностирования и технического

освидетельствования (ЭПБ, ТД и ТО) технических устройств входящих

в состав ОПО эксплуатируемых ОАО «Теплосеть» (в т.ч. в мкр. «Юбилейный»)

1. Наименование услуги

Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением дымовых труб.

- начало работ – с момента заключения договора.

- окончание работ – 31.12.2016 г.

2. Место выполнения работ – в соответствии с таблицей пункта 5 (Требования к объемам оказываемых услуг).

3. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

Услуги оказывать в соответствии с:

- «Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. N 538;

- «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций» РД 10-577-03 (утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 18 июня 2003 г. N 94);

- СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III, IV категорий»;

- Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» ПБ 03-440-02, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 23.01.2002 г. N 3;

- «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» ПБ 03-372-00, утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 2.06.2000 г. N 29;

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116.

- прочей действующей отраслевой нормативно-технической документацией.

4. Требования к обеспечению техники безопасности при оказании услуг.

Обеспечить выполнение необходимых и достаточных мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил внутреннего распорядка и дисциплины, правил передвижения автотранспортных средств на территории предприятия, транспортировки мусора и отходов, в том числе для того чтобы не допустить своими действиями нарушений эксплуатации работающего оборудования при проведении экспертизы, а так же надлежащее содержание, уборку и вывоз мусора и отходов с места производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории. Исполнитель несет ответственность за соблюдение техники безопасности своим персоналом.

Услуги оказывать в соответствии с нормативными документами:

- Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Министерства Труда и Социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2015г. №155н;

- Межотраслевой инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве», М.: «ЭНАС», 2010, код М-43;

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) ВППБ 01-02-95*;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390).

5. Требования к объемам оказываемых услуг.

| № п/п | Наименование | № по подразделению | Тип оборудования, характеристика | Срок выполнения технического освидетельствования | Регистр. № | Разрешенный срок эксплуатации (срок выполнения ЭПБ) | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте |
| 1 | кот. № «3А» г.о. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, д 10. | №1 | ПТВМ -30М | до 14.06.2016г. | № 23350 | до 14.07.2016г. | Мощность 35 гкал/час Ррасч. = 25 кгс/см2 Рразр. = 14 кгс/см2 Год изг. 1983 Год в. в эксп.1983 |
| 2 | кот. № «3А» г.о. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, д 10. | №2 | ПТВМ -30М | по 15.06.2016г. | № 23351 | до 15.07.2016г. | Мощность 35 гкал/час Ррасч. = 25 кгс/см2 Рразр. = 14 кгс/см2 Год изг. 1983 Год в. в эксп.1983 |
| 3 | кот. № 3 г.о. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, д 10. | №1 | ДКВР-10/13 и экономайзер ВТИ | по 21.09.2016г. | №23342 | до 21.09.2016г. | Паропроизводительность 10 т/час Ррасч. = 13 кгс/см2 Рразр. = 13 кгс/см2 Год изг. - 1969 Год в. в эксп. - 1971 |
| 4 | кот. № 3 г.о. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, д 10. | №2 | ДКВР-10/13 и экономайзер ВТИ | от 20.09.2016г. | №23343 | до 20.09.2016г. | Паропроизводительность 10 т/час Ррасч. = 13 кгс/см2 Рразр. = 13 кгс/см2 Год изг. - 1969 Год в. в эксп. - 1971 |
| 5 | Кот. «№2» г.о. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. 5. | №2 | ДКВР-10/13 и экономайзер ВТИ |  | 23210 | до 26.07.2016г. | Паропроизводительность 10 т/час Ррасч. = 11 кгс/см2 Рразр. = 8 кгс/см2 Год изг. - 1968 Год в. в эксп. - 1976 |
| 6 | Кот. "Суворовская" г.о. Королёв, мкр. Ул. Суворова, 9В | котел №1 | ТВГ-4р | до 06.06.2016г. | №22956 | до 06.07.2016г. | Мощность 4,3 гкал/час Ррасч. = 13 кгс/см2 Рразр. = 13 кгс/см2 Год изг. 1969 Год в. в эксп.1975 |
| 7 | Кот. "Суворовская" г.о. Королёв, мкр. Ул. Суворова, 9В | котел №3 | ТВГ-4р | до 03.07.2016г. | №22961 | до 03.07.2016г. | Мощность 4,3 гкал/час Ррасч. = 13 кгс/см2 Рразр. = 13 кгс/см2 Год изг. 1969 Год в. в эксп.1975 |
| Трубопроводы |
| 1 | кот. № «3А» г.о. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, д 10. |  | Трубопровод прямой сетевой воды от двух котлов ПТВМ-30 | До 01.06.2016г. | 3410 | до 01.07.2016г. | Общая протяженность 62,3 п.м. Рразр. = 14 кгс/см2 T разр = 150 0С Год вв. в эксп. – 1990г. Dу (530*8 -23,5п.м, 426*7 -10,0 п.м, 325*7 – 16,5 п.м, 273*6 -3,7 п.м, 219*10 3,75 п.м., 15*4,5 0,7 п.м.) |
| 2 | кот. № 3 г.о. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, д 10. |  | Трубопровод подачи пара | До 16.07.2016г. | 3493 | до 16.07.2016г. | Общая протяженность 133,82 п.м. Рразр. = 13 кгс/см2 T разр = 195 0С Год вв. в эксп. – 1970г. Dу (108*4 -7,67п.м., 133*4,5 – 60,0 п.м., 159*5 0,89 п.м., 219*7 31,32 п.м., 273*5 – 26,9 п.м., 325*9 – 7,04 п.м.) |
| Дымовые трубы |
| 1 | кот. № «3А» г.о. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, д 10. |  | Кирпичная Н= 60м. | До 01.06.2016г. |  | до 01.07.2016г. | Н= 60 м. d = 3000 мм. Год ввода в эксплуатацию 1990г. |
| 2 | кот. № 3 г.о. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, д 10. |  | Кирпичная Н= 30м. трех котлов ДКВр 10/13 | До 15.07.2016г. |  | до 15.07.2016г. | Н= 30 м. D = 1200 мм. Год ввода в эксплуатацию 1970г. |
| 3 | Кот. «№2» г.о. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. 5. |  | Кирпичная Н= 30м., Д устья 1,2м, для пяти котлов ДКВр 10/13 | До 26.07.2016г. |  | до 26.07.2016г. | Н= 30 м. D = 1200 мм. Год ввода в эксплуатацию 1970г. |
| 4 | Кот. "Суворовская" г.о. Королёв, мкр. Ул. Суворова, 9В |  | Кирпичная Н= 22 м., Д устья 1,2м, для пяти котлов ДКВр 10/13 | До 06.2016г. |  | до 07.2016г. | Н= 22 м D = 1100 мм Год в. в эксп. -1973 |
| Техническое диагностирование баков аккумуляторов |
| 1 | кот. № 3 г.о. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, д 10. |  | Бак аккумулятор ГВС №1 РВС V=700 м3 | Техническое диагностирование |  | до 15.07.2016г. |  |
| 2 | Кот. «№2» г.о. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. 5. |  | Бак аккумулятор ГВС №1, № 2 РВС V=300 м3 | Техническое диагностирование |  | до 19.08.2016г. |  |
| Техническое освидетельствование (с записью представителя ЭО в паспортах оборудования): |
| 1 | кот. "Альфа-Лаваль" М.о г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д 73 | Ст. №2 | ДКВР-6,5/13 и экономайзер ВТИ | Техническое освидетельствование | 13715 | до 01.11.2016г | Паропроизводительность 6,5 т/час Ррасч. = 13 кгс/см2 Рразр. = 13 кгс/см2 Год изг. - 1966 Год в. в эксп. - 1968 |
| 2 | кот. "Альфа-Лаваль" М.о г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д 73 | Ст. №3 | ДКВР-6,5/13 и экономайзер ВТИ | Техническое освидетельствование | 25263 | до 30.07.2016г | Паропроизводительность 6,5 т/час Ррасч. = 13 кгс/см2 Рразр. = 13 кгс/см2 Год изг. - 2011 Год в. в эксп. - 2011 |
| 3 | кот. "Альфа-Лаваль" М.о г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д 73 |  | Паропровод IV категории в пределах котельной | Техническое освидетельствование | 3698 | до 23.06.2016г | Ррасч. = 10 кгс/см2 Рразр. = 10 кгс/см2 D=400,273,219,159, 108 мм. Lобщ.= 53,3 п.м Год изг. - 2007 Год в. в эксп. – 2010 |
| 4 | кот. "Альфа-Лаваль" М.о г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д 73 |  | Паропровод IV категории в пределах котельной | Техническое освидетельствование | 3699 | до 23.06.2016г | Ррасч. = 10 кгс/см2 Рразр. = 10 кгс/см2 D=219, 159мм Lобщ. = 57,81 п.м Год изг. - 2007 Год в. в эксп. - 2010 |
| 5 | кот. "Самаровка" М.о. г. Королев, ул. Самаровка д.1 | Ст. 2 | Паровой котел ДЕ -16-14 ГМ | Техническое освидетельствование | 20739 | до 12.06.2016г. | Паропроизводи-тельность 16 т/час Ррасч. = 13 кгс/см2 Рразр. = 13 кгс/м2 Год изг. – 1985 г. Год ввода в эксп. -2001 г. |
| 6 | кот. "Самаровка" М.о. г. Королев, ул. Самаровка д.1 |  | Трубопровод горячей воды IV категории в пределах котельной |  | 3128 | до 17.08.2016г. | Ррасч. = 15 кгс/см2 Рразр. = 15 кгс/см2 D=630,530,325,273,219, 159, 108 мм Lобщ.= 370,9 п.м Год изг. – 1973 г. Год в. в эксп. -1988г. |
| 7 | Кот. "Суворовская" г.о. Королёв, мкр. Ул. Суворова, 9В |  | Трубопровод горячей воды IV категории в пределах котельной |  | 3133 | до 18.06.2016г. |  |
| Газовое оборудование: |
| 1 | Кот. "Суворовская" г.о. Королёв, мкр. Ул. Суворова, 9В |  | ГРУ | Экспертиза промышленной безопасности |  | до 06.2016г. | Год ввода в эксплуатацию 1973г. Dгазопроводов=200,100, 125, 50 мм. Регулятор давления РДУК-100– 1 шт. Рвх. ≤ 6 кгс/см2 Рраб = 0,22 кгс/см2 |

ЭПБ оборудования включает в себя:

- Проведение анализа эксплуатационной и ремонтной документации.

- Разработка и согласование с заказчиком программы проведения технического диагностирования объектов.

Проведение технического диагностирования:

- визуальный и измерительный контроль;

- контроль наружной и внутренней поверхностей элементов методами цветной дефектоскопии;

- ультразвуковой контроль и ультразвуковая толщинометрия;

- проведение необходимых испытаний технических устройств;

- анализ результатов контроля и проведение расчетов на прочность;

- расчет и оценка прогнозируемого остаточного ресурса;

- систематизация и классификация дефектов, мест расположения и степень их опасности;

- разработка перечня дефектов и рекомендаций по выполнению ремонтно-профилактических работ;

- определение возможности, параметров, условий и срока безопасной эксплуатации;

- внесение изменений, дополнений (при необходимости оформление) паспортов на технические устройства;

- оформление результатов технического диагностирования и выдача заказчику проекта заключения ЭПБ для анализа полученных данных и выявления неточностей, ошибок, соответствие требованиям промышленной безопасности.

После устранения выявленных неточностей или ошибок исполнитель сдает заключения экспертизы промышленной безопасности в ЦУ «Ростехнадора» для внесения их в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.

Зарегистрированное заключение экспертизы промышленной безопасности на бумажном носителе вместе с уведомлением о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр передается заказчику.

Необходимые подготовительные и восстановительные работы выполняет заказчик.

Объемы оказываемых услуг должны соответствовать сметной документации, предоставляемой Исполнителем и утвержденной Заказчиком.

Исполнитель должен предоставить Заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности по каждому техническому устройству (в трех экземплярах и на электронном носителе в формате pdf).

6. Требования к последовательности оказания услуг.

Услуги оказываются в соответствии с согласованным графиком. Последовательность оказания услуг должна отвечать технологическим требованиям. Срок оказания услуг согласовывается дополнительно в зависимости от режима работы оборудования.

7. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

Исполнители должны предоставлять утвержденные руководителем предприятия списки лиц ответственных за безопасное производство работ. На основании этих списков Заказчик выпускает распоряжение по допуску этих работников к производству работ. Персонал Подрядчика должен иметь необходимые квалификационные удостоверения. Ответственность за квалификацию рабочих и специалистов, за соблюдение персоналом правил ОТ и ПБ несет Подрядчик.

Допуск персонала к выполнению работ выполнять в соответствии с:

- СО 34.03.201-97 «Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанции и сетей»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

Все работы на ОПО ОАО «Теплосеть» производятся на основании нарядов, распоряжений.

Оформление допуска к производству работ выполнить в соответствии с действующими внутренними документами заказчика.

8. Требования к применяемым механизмам, оснастке и прочим средствам, необходимым для выполнения работ.

Исполнитель должен применять собственные или арендованные средства измерения и диагностическое оборудование, калиброванное и поверенное в установленном порядке, имеющее соответствующие свидетельства.

Инструменты и приспособления должны соответствовать требованиям СО 153-34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

Применяемые Исполнителем или привлеченными субподрядными организациями - инструмент и оснастка, механизмы должны обеспечивать возможность соблюдения ТБ при производстве работ, быть исправными и аттестованными, соответствовать требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил, требованиям пожарной безопасности и техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, иметь технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и пригодность к использованию.

Применяемые механизмы, оснастка, приспособления должны гарантировать качественное оказание услуг в полном объеме и в установленные сроки.

9. Перечень исходных данных, передаваемых заказчиком.

Техническая и конструкторская документация, касающаяся объекта экспертизы, необходимая для качественного оказания услуг (по требованию исполнителя работ), в том числе: паспорт, ремонтный журнал, заключения по предыдущему контролю и обследованиям, материалы, в которых содержатся данные по конструкции, условиям эксплуатации, ремонтам, реконструкциям, заменам элементов.

Предоставляемая Исполнителю техническая и экономическая информация является конфиденциальной и разглашению не подлежит.

10. Требования к квалификации и аттестации персонала.

Эксперты в области промышленной безопасности должны:

- быть аттестованы в соответствии с «Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности»;

- иметь следующие области аттестации в соответствии с «Перечнем областей аттестации экспертов в области промышленной безопасности», утв. приказом РТН от 09.09.2015г. N 355: Э12 ТУ (Опасные производственные объекты тепло - и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C). Э11 ТУ (Опасные производственные объекты газоснабжения) Э9 ТУ (Химически опасные производственные объекты систем водоподготовки) Э8 ТУ (Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения)

- специалистов неразрушающего контроля технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах;

Эксперт должен соответствовать следующим требованиям:

-наличие высшего образования;

-аттестация в области промышленной безопасности по области аттестации, соответствующей объекту экспертизы;

-стаж работы в соответствующей области аттестации требований промышленной безопасности;

-знание законодательных актов, нормативных правовых актов Российской Федерации, технических документов по вопросам экспертизы, промышленной безопасности опасных производственных объектов, связанных с объектами экспертизы, используемых средствах измерений, испытательного оборудования, методов технического диагностирования технических устройств;

-в состав группы экспертов могут быть включены эксперты, не состоящие в штате экспертной организации, если их специальные знания необходимы для проведения экспертизы и такие эксперты отсутствуют в экспертной организации.

Специалисты неразрушающего контроля должны иметь соответствующее образование, теоретическую подготовку и опыт практической работы по неразрушающему контролю.

Персонал должен быть обучен и обеспечен действующими удостоверениями.

Руководители и специалисты должны быть обучены по охране труда в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. N 1/29, иметь соответствующие удостоверения.

Исполнитель должен располагать достаточным количеством квалифицированного персонала.

11. Требования к исполнителю.

- Исполнитель должен иметь лицензию в соответствии с «Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности», утв. постановлением Правительства РФ от 04.07.2012 г. N 682, на выполнение следующих работ и услуг: проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

- Исполнитель должен иметь или арендовать лабораторию по неразрушающему контролю, аттестованную в установленном порядке и имеющей соответствующее свидетельство в следующих областях в соответствии с «Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля.

- Для оказания услуг Исполнитель может, по согласованию с Заказчиком, привлекать другие организации на правах субподряда. Согласование должно быть оформлено письменно и заблаговременно.

При привлечении субподрядчиков обязательно наличие у исполнителя выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые указаны в п. 33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)» Раздела III «Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утв. приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. N 624 (на право быть генподрядчиком).

- Исполнитель должен обладать необходимыми финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, гражданской правоспособностью для заключения и исполнения договора.

- Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (производственные, трудовые, финансовые, материально-технические).

- Иметь в наличии квалифицированный персонал.

- Иметь положительный опыт выполнения аналогичных работ.

- Исполнитель не должен состоять в реестре недобросовестных поставщиков.

- Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурентной процедуры в части существенной для исполнения договора не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

- Исполнитель обязан обеспечить на месте оказания услуг выполнение необходимых и достаточных противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

- Исполнитель обязан обеспечить решение совместно с представителями Заказчика возникающих в ходе оказания услуг технических и организационных вопросов.

- Исполнитель обязан предоставлять информацию о ходе оказания услуг, о задержках в обеспечении услуг техникой, оборудованием и т.п.

- Предоставляемая Исполнителю техническая и экономическая информация является конфиденциальной и разглашению не подлежит.

- Наличие у исполнителя с 01.01.2014г. по настоящее время не менее трехсот профильных (для заказчика) экспертиз  промышленной безопасности, зарегистрированных в Реестре заключений экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов.

- Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу и техническому  обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на следующие виды работ выполняемых в составе лицензированного вида деятельности: «- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «устройство, (кладка, монтаж) ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов».

- Наличие у исполнителя  необходимой для проведения работ нормативно технической базы и наличие оборудования для проведения тепловизионного контроля.
 - Наличие у исполнителя персонала имеющего удостоверения о  допуске к обслуживанию и ремонту дымоходов и вентиляционных каналов  газоиспользующих установок в многоквартирных и жилых домах работающих на природном газе, обученных и аттестованных в объеме требований ЖНМ -2004/03 (и в необходимом количестве - не менее 3х человек – (руководителя и 2х рабочих).